附件1：工程量清单

项目施工信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及施工说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹层填土开挖 | 报告厅夹层厚度约2m，人工开挖夹层填土，找出2处DN100消防管漏点，开挖范围以满足管道更换作业为准，含土方堆放及防尘措施 | 项 | 1 |
| 2 | 受损管段切除 | 关闭相关区域消防阀门，排空余水，切除2处受损的DN100镀锌钢管管段，切口平整，预留更换接口 | 处 | 2 |
| 3 | DN100消防管更换 | 更换同规格DN100镀锌钢管，每处更换长度暂按2m计（以实际需要为准），管道连接采用卡箍连接或焊接，严禁使用抱箍。含管材、卡箍/焊接材料及辅材 | 处 | 2 |
| 4 | 管道试压 | 更换完成后进行压力试验，试验压力不低于系统工作压力的1.5倍，保压30min无渗漏，提供试压记录 | 项 | 1 |
| 5 | 土方回填夯实 | 试压合格后，原土分层回填夯实，恢复至原状标高 | 项 | 1 |
| 6 | 垃圾清运 | 施工产生的废弃管道、余土、废料等建筑垃圾清运出场，运距自行考虑 | 项 | 1 |
| 7 | 现场清理及成品保护 | 施工区域清扫、施工期间消防设施及周边成品保护、排水措施 | 项 | 1 |

说明：清单中的数量为暂估量，报价人应在踏勘后自行核定。更换管道的实际长度以现场需要为准，但总报价不得超过最高限价2.1万元。